## Sheet1
Condizioni climatiche Pisa/S. Giusto |  |  |  | Calcolo pPUE |  |  |  |  | Condizioni funzionamento
Temperatura | Umidità relativa | Temperatura wet bulb | Ore | Consumo IT | Consumo IT netto | Consumo Frigo | Consumo Frigo netto | pPUE | Temperatura ingresso | Temperatura ripresa
[°C] | [%] | [°C] | [n°] | [kW] | [kWh] | [kW] | [kWh] | [-] | [°C] | [°C]
37 | 22.5 | 20.8 | 0.27 | 219 | 59.13 |  | 0 | 1 | 25 | 38
36 | 25.5 | 21 | 0.45 | 219 | 98.55 |  | 0 | 1
35 | 34.04 | 22.5 | 1.18 | 219 | 258.42 |  | 0 | 1
34 | 33.39 | 21.6 | 2.54 | 219 | 556.26 |  | 0 | 1
33 | 34.55 | 21.1 | 5.09 | 219 | 1114.71 |  | 0 | 1
32 | 41.71 | 21.9 | 13.26 | 219 | 2903.94 |  | 0 | 1
31 | 46.17 | 22 | 25.71 | 219 | 5630.49 |  | 0 | 1
30 | 48.6 | 21.7 | 39.88 | 219 | 8733.72 |  | 0 | 1
29 | 50.1 | 21.2 | 52.05 | 219 | 11398.95 |  | 0 | 1
28 | 52.85 | 20.8 | 65.04 | 219 | 14243.76 |  | 0 | 1
27 | 56.4 | 20.6 | 72.13 | 219 | 15796.47 |  | 0 | 1
26 | 59.14 | 20.2 | 81.76 | 219 | 17905.44 |  | 0 | 1
25 | 63.99 | 20.1 | 104.38 | 219 | 22859.22 |  | 0 | 1
24 | 68.35 | 19.8 | 118.55 | 219 | 25962.45 |  | 0 | 1
23 | 71.78 | 19.4 | 145.44 | 219 | 31851.36 |  | 0 | 1
22 | 74.57 | 18.9 | 170.96 | 219 | 37440.24 |  | 0 | 1
21 | 75.57 | 18.1 | 204.3 | 219 | 44741.7 |  | 0 | 1
20 | 77.3 | 17.3 | 223.2 | 219 | 48880.8 |  | 0 | 1
19 | 77.32 | 16.4 | 240.73 | 219 | 52719.87 |  | 0 | 1
18 | 76.51 | 15.4 | 274.7 | 219 | 60159.3 |  | 0 | 1
17 | 76 | 14.4 | 286.69 | 219 | 62785.11 |  | 0 | 1
16 | 74.63 | 13.3 | 296.05 | 219 | 64834.95 |  | 0 | 1
15 | 77.38 | 12.7 | 295.32 | 219 | 64675.08 |  | 0 | 1
14 | 74.81 | 11.5 | 334.84 | 219 | 73329.96 |  | 0 | 1
13 | 74.2 | 10.5 | 351.1 | 219 | 76890.9 |  | 0 | 1
12 | 73.2 | 9.5 | 346.29 | 219 | 75837.51 |  | 0 | 1
11 | 73.66 | 8.7 | 354.92 | 219 | 77727.48 |  | 0 | 1
10 | 76.43 | 8 | 315.85 | 219 | 69171.15 |  | 0 | 1
9 | 73.28 | 6.8 | 369.81 | 219 | 80988.39 |  | 0 | 1
8 | 72.24 | 5.8 | 380.9 | 219 | 83417.1 |  | 0 | 1
7 | 72.71 | 4.9 | 361.28 | 219 | 79120.32 |  | 0 | 1
6 | 72.18 | 3.9 | 326.39 | 219 | 71479.41 |  | 0 | 1
5 | 74.38 | 3.2 | 261.35 | 219 | 57235.65 |  | 0 | 1
4 | 69.69 | 1.9 | 297.69 | 219 | 65194.11 |  | 0 | 1
3 | 68.61 | 1 | 301.32 | 219 | 65989.08 |  | 0 | 1
2 | 67.56 | 0 | 304.5 | 219 | 66685.5 |  | 0 | 1
1 | 67.06 | -0.9 | 291.06 | 219 | 63742.14 |  | 0 | 1
0 | 68.95 | -1.7 | 189.59 | 219 | 41520.21 |  | 0 | 1
-1 | 63.83 | -2.9 | 266.07 | 219 | 58269.33 |  | 0 | 1
-2 | 63.9 | -3.8 | 232.92 | 219 | 51009.48 |  | 0 | 1
-3 | 63.93 | -4.7 | 174.87 | 219 | 38296.53 |  | 0 | 1
-4 | 64.36 | -5.5 | 137.72 | 219 | 30160.68 |  | 0 | 1
-5 | 64.64 | -6.4 | 63.13 | 219 | 13825.47 |  | 0 | 1
-6 | 63.61 | -7.4 | 91.75 | 219 | 20093.25 |  | 0 | 1
-7 | 64.23 | -8.3 | 80.94 | 219 | 17725.86 |  | 0 | 1
-8 | 63.98 | -9.2 | 58.23 | 219 | 12752.37 |  | 0 | 1
-9 | 66.18 | -10.1 | 48.15 | 219 | 10544.85 |  | 0 | 1
-10 | 64.92 | -11 | 17.08 | 219 | 3740.52 |  | 0 | 1
-11 | 63.23 | -12 | 26.71 | 219 | 5849.49 |  | 0 | 1
-12 | 64.66 | -12.9 | 19.17 | 219 | 4198.23 |  | 0 | 1
-13 | 64.48 | -13.9 | 14.44 | 219 | 3162.36 |  | 0 | 1
-14 | 67.5 | -14.7 | 11.45 | 219 | 2507.55 |  | 0 | 1
-15 | 71.09 | -15.6 | 4.18 | 219 | 915.42 |  | 0 | 1
-16 | 65.99 | -16.7 | 3.91 | 219 | 856.29 |  | 0 | 1
-17 | 69.58 | -17.5 | 1.09 | 219 | 238.71 |  | 0 | 1
-18 | 62.5 | -18.6 | 0.45 | 219 | 98.55 |  | 0 | 1
-19 | 67.5 | -19.5 | 0.64 | 219 | 140.16 |  | 0 | 1
-20 | 70 | -20.4 | 0.18 | 219 | 39.42 |  | 0 | 1
-21 | 72.5 | -21.4 | 0.36 | 219 | 78.84 |  | 0 | 1
[7 empty] | pPUE medio | 1